[image: image1.png]e FUTEEARER
FHHBEEARER





怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：怀化市第五人民医院污染源治理服务
采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2026006
目   录

第一章  采购公告
3

第二章  服务参数说明
6


第一章   采购公告
根据医院工作需要，对下列采购项目进行院内公开招标，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院污染源治理服务
2.采购编号：2026006

3.采购项目预算：总包干价38.3万元/年，未超过按照最高单价限价3.7元/吨(用水量的90%）进行结算。

4.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
5.合同履行期限：一年。

二、投标人的资格要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动；

4.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动；

5.供应商特定资格条件：无

6.联合体响应：本次采购不接受联合体响应。

三、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2026年7月16日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部（行政楼一楼）
4.开标时间：2026年7月17日15:00（北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       

四、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：殷先生  18307415654

电  话：0745-2788939
第二章 服务参数需求

1.本项目为怀化市第五人民医院污染源治理服务，项目招标服务预算及期限：38.3万元/年，此价包含药剂费、人工费、日常检测费、第三方检测费、管理费、维修费（含材料费）、税金等费用。

2.项目招标服务期限为1年；总包干价38.3万元/年，未超过按照最高单价限价3.7元/吨(用水量的90%）进行结算，此价包含药剂费、污水、大气周界检测费、人工费、管理费、改造更新、污泥处置所需费用、设备维修更新费、运营所需招待费、税金等所有费用，服务对象包含：怀化市第五医院污水处理站。

3.新中标供应商在签订合同前需一次性支付原运营单位设备投资款和检验科改造费249166元（该费用是资产转让对价，新中标人获得设备所有权），并提供双方签字盖章的交接文件给采购人，与原运营单位交接所需所有费用，均由中标供应商负责。 

4.需达到医疗废水排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准。具体标准见下表：

	序号
	控制项目
	排放标准
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数／（ＭＰＮ／Ｌ）
	500
	5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	-

	3
	肠道病毒
	不得检出
	-

	4
	ｐＨ
	6～9
	6～9

	5
	化学需氧量 （ＣＯＤ）

浓度／（ｍｇ／Ｌ）

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］
	60

60
	250

250

	6
	生化需氧量 （ＢＯＤ）

浓度／（ｍｇ／Ｌ）

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］
	20

20
	100

100

	7
	悬浮物 （ＳＳ）

浓度／（ｍｇ／Ｌ）

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］
	20

20
	60

60

	8
	氨氮／（ｍｇ／Ｌ）
	15
	-

	9
	动植物油／（ｍｇ／Ｌ）
	5
	20

	10
	石油类／（ｍｇ／Ｌ）
	5
	20

	11
	阴离子表面活性剂／（ｍｇ／Ｌ）
	5
	101

	12
	色度／（稀释倍数）
	30
	-

	13
	挥发酚／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	1

	14
	总氰化物／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	0.5

	15
	总汞／（ｍｇ／Ｌ）
	0.05
	0.05

	16
	总镉／（ｍｇ／Ｌ）
	0.1
	0.1

	17
	总铬／（ｍｇ／Ｌ）
	1.5
	1.5

	18
	六价铬／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	0.5

	19
	总砷／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	0.5

	20
	总铅／（ｍｇ／Ｌ）
	1
	1

	21
	总银／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	0.5

	22
	总α／（Ｂｑ／Ｌ）
	1
	1

	23
	总β／（Ｂｑ／Ｌ）
	10
	10

	24
	总余氯１），２）／（ｍｇ／Ｌ）
	0.5
	-

	注：１）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥１ｈ，接触池出口总余氯 ３～１０ｍｇ／Ｌ。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥１ｈ，接触池出口总余氯 ２～８ｍｇ／Ｌ。

２）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

	


5.委托管理工作要求：

①在合同有效期内运营方要保证污水处理站设备及相关配套设施完好、运行正常，符合环保部门的要求。

②运营方确保污水处理站处理后排放水质应满足现行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准或当地环保部门的要求。

③在合同履行期内如污水排污口取样检测不达标，出现排放超标的情况，所牵涉到的环保部门所有处罚由运营方承担。

④运营方需安排工作人员24小时在现场值守，确保运营正常。   

⑤合同有效期内，污水处理站所有设备设施出现故障或需更新由运营方负责维修更新。

6.近3个月平均用水量：整个院区合计约320吨/天；近一年平均用水量：整个院区合计约310吨/天。

7.服务内容与要求：

（1）污水处理站日常运营管理；

记录好日常台账，上传至环保部门要求网站，按照国家和上级部门要求对污水、周界废气进行检测，送至相关部门留底。

（2）污水处理站操作人员的培训和管理；

污水处理站操作人员必须符合国家和上级部门的上岗要求，所有污水站工作人员必须遵守污水处理站及医院的各项规章制度，服从医院管理人员检查和监督。

（3）污水处理站的化学药剂采购、安全管理及制定相关的应急预案；

①医院全权委托运营方对污水处理站化学药剂进行采购、使用、管理及制定相关的应急预案，运营方必须采购符合要求的化学药剂用于污水处理。

②运营方负责按要求向主管部门申报化学药剂及采购和使用情况，并接受检查。

③运营方应严格按主管部门要求管理化学药剂，如发生被盗和流失，造成的后果和损失由运营方全部承担。

④危险品的采购和使用的备案证，由运营方办理，医院配合。

⑤在运营期内，所需化学药剂及危险品采购费用均由运营方负责。

（4）污水处理站污泥、危废处置、安全管理及制定相关应急预案；

运营方在运营期间所产生的所有危废、污泥均由运营方自费自行处置，处置要合规合法，要在相关部门进行报备，如出现问题一切责任由运营方承担。

（5）污水处理站设备及配套设施的维护保养更新；

①医院将现有污水站设备、管网及相关配套设施移交给运营方，运营方在运营期内对医院现有处理设施进行改造改进的过程中必须满足现有国家及当地环保部门的相关规范要求。

②医院全权委托运营方对污水处理站设备及相关配套设施进行管理，运营方需确保设备、设施正常运行。

③运营方应对所有管道、设备进行日常维护和保养，每年全面除锈、刷漆及防腐，每年对所有设备进行一次保养。

④在运营期内，污水处理站设备及相关配套设施保养维修费用由运营方负责。

⑤根据环境保护法及环保部门的要求，进行更新污水处理站设施、设备及危废暂存间，如法律法规有更新导致的设备投入或者污水站改造内容，费用由运营方承担。

（6）负责接待、接洽行政管理部门的环保、安全检查。配合采购人环保专干对接环保等污水行政管理部门，填报递交污水处理相关报表、文书；

（7）污水处理站的应急处置及制定合格的污水处理站应急预案；

（8）保证污水处理站持续稳定达标排放；

运营方在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水预处理要求达标排放，并保证人身安全。运营方应加强噪声及废气排放的管理，不得影响我院正常医疗活动和干扰周边居民正常生产生活，污水、周界废气检测费由运营方负责。如在合同期内由于运营方原因引起的安全事故以及扰民事件，一切责任由运营方承担。

（9）负责办理排污许可证的申办、变更、延续、补办等一系列业务。

运营方在运营期间，由运营方负责排污许可证的的申办、变更、延续、补办等一系列业务，甲方进行辅助。

污水处理站出水水质检测；出水水质检测按排污许可证要求：每周、每月、每季水质检测，并提供CMA资质机构提供的采样检测报告；

（10）污水处理站周界臭气检测：按照排污许可证要求进行周界臭气检测，并提供CMA资质机构提供的采样检测报告；

8.医院污水站现采用活性氧消毒粉进行消毒，因其具有环保、安全、稳定、高效等特点，故要求在不改变其消毒方式的前提下，由中标供应商负责后期运营服务。

消毒药剂技术指标要求：

（1）主要成分为单过硫酸氢钾复合盐或过（过一）硫酸氢钾复合盐，二氯异氰尿酸钠；过硫酸氢钾或过硫酸氢钾复合盐含量最低不得低于10.5%，最高值不限。有效氧氯含量或有效氯最低不得低于35%，最高不超过45%，产品有效期不得低于 2 年，适用于医院污水消毒；（需提供全国消毒品网上备案信息服务平台中带水印的产品说明书并加盖投标人公章）；

（2）钾的质量分数≥8.0%；PH值在3-6之间；（需提供全国消毒品网上备案信息服务平台中带水印的检测报告并加盖投标人公章）；

（3）污水现场消毒试验中，消毒前污水中粪大肠菌群数≥50000MPN/L，消毒时间≤60 分钟，消毒后医疗废水中粪大肠菌群数<5000MPN/L，沙门氏菌、志贺氏菌不得检出；(需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台下载的带水印的污水现场消毒试验检测报告并加盖投标人公章）；

（4）消毒粉含单过硫酸氢钾复合盐一定浓度的消毒液作用≤20分钟对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、沙门氏菌、福氏志贺氏菌、枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值均＞5.00，对龟分枝杆菌、白色念珠菌的杀灭对数值＞4.00；的检测报告；(需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台下载的带水印的杀菌效果检测报告并加盖投标人公章）；

备注：

（1）消毒粉需满足《HG/T 5562-2019 水处理剂过硫酸氢钾复合粉行业标准》要求，并在“全国消毒品网上备案信息服务平台”登记备案。

（2）提供全国消毒产品网上备案信息服务平台带水印的安全评价报告和备案登记表。

（3）投标方使用的消毒粉品牌，中标后未经采购方允许，不能随意更换消毒粉品牌，如需更换需向采购方提交书面申请，待采购方审批通过后，方可更换。

9、其他要求

（1）中标供应商不得将该项目转包给第二承包人。

（2）供应商运营维修保障服务团队至少配备：①高级环境类工程师 1人②污（废）水处理工1人③安全员 1人④化验工或检验人员1人⑤电工（特种作业工）1人，以上人员需为企业在职员工，不得超过法定退休年龄，须提供人员资质证书及近半年内任意1个月社保证明材料，投标方承诺所有人员必须服务于本项目，不得私自调换。

（3）供应商需提供运营管理方案，包括但不限于：

①制定详细设备日常运营维护管理台账，台账内容包含设备名称、型号、参数、厂家、数量、润滑周期，润滑位置，润滑油脂型号，耗材名称、型号、参数、更换周期及其它；
    ②针对项目现场可能存在的设备安全、工艺隐患制定具体的应对措施（内容包含具体的隐患描述并附现场照片，风险分析、应对措施、结合现场实际的方案图纸）；

③根据现场实际情况制定危废管理措施，内容包含日常危废类别、数量、台账管理、收集、院内转运路线，暂存点。

④污水站运营管理制度；建立巡检管理制度，根据污水站现场布局，绘制本项目设备日常巡检路线图，并制定详细巡检计划，包含频次、巡检状态、巡检人员，巡检结果。

★供应商必须满足上述所有采购需求才能进入下一轮谈判环节，否则做无效投标处理。

[image: image1.png]

