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怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：住院大楼中央空调、净化空调维护保养
采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2026008
目   录

第一章  采购公告
3

第二章  服务参数需求
7
        中央空调采购需求
7
净化空调采购需求
12


第一章   采购公告
根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

	序号
	标的名称
	数量
	预算价格

（万元/2年）

	1
	住院大楼中央空调、净化空调

维护保养
	1
	39.00


一、项目概况
1.项目名称：住院大楼中央空调、净化空调维护保养

2.采购编号：2026008
3.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）

4.采购项目预算：总包干价39万元/2年。　

5.合同定价方式：包干总价+高价配件据实结算模式

7.合同履行期限：2年

二、服务总则

1.本项目服务周期为24个月，采用包干总价+高价配件据实结算模式，中标服务商须全程服从医院后勤、院感、临床科室等多部门监管，严格遵守医院院感、消防、安全生产、院区管理各项规章制度。所有作业严禁干扰医院正常诊疗秩序，违规将按约定予以处罚。

2.本采购需求所有条款为硬性要求，投标人未在响应文件中书面标注偏离的，视为完全无条件接受本项目全部要求。中标后服务商不得擅自变更服务标准、作业人员、维保流程，否则医院有权中止合同并追究全部违约责任。

3.所有维保、清洗、检修、检测作业须错峰开展；手术室、ICU、血液透析中心、静脉配液中心等核心诊疗区域开展施工作业，必须提前24小时向对应科室及后勤管理部门报备，经审批同意后方可施工。

三、投标资格条件

本项目供应商须同时满足以下全部资格条件，不满足任意一条均视为资格审查不合格，不得参与本项目投标。

（一）供应商资格要求

1.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的法人单位，具备有效的营业执照，经营范围包含中央空调维修保养、净化空调设备维保、通风系统清洗消毒、暖通设备安装维修等相关内容。

2.供应商近三年内无重大违法经营记录、无重大质量安全事故、无政府采购严重违法失信行为，未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录，未被列入政府采购严重失信名单。

3.具备健全的财务会计制度，能够提供近年度财务状况证明资料；依法缴纳税收和社会保障资金，无欠缴记录。

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包，供应商须出具独立履约、无挂靠、无分包承诺函。

（二）专业工程资质及行业能力要求

1.供应商须具备有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证，可独立承担暖通机电设备维修、改造、检修及高空作业施工。

2.供应商须持有中国制冷空调工业协会核发有效的制冷空调设备维修安装企业能力等级证书（B类净化空调设备维修安装Ⅲ级及以上），具备医院洁净空调、层流系统专项维保能力。

3.供应商熟悉医院空气净化、院感防控相关规范；所使用的清洗、消毒药剂具备正规消毒产品卫生安全评价报告，符合医院卫生消毒标准。

（三）人员、设备及技术能力要求
1.项目现场作业人员须持证上岗，配备有效制冷与空调作业特种作业证、低压电工特种作业证人员，满足日常维保、故障抢修及设备调试需求。

2.具备完善的净化空调检测、维保、清洗设备，拥有经计量校准合格的尘埃粒子计数器、压差仪、风量风速检测仪、温湿度检测设备、风管内窥清洗设备、微生物采样设备等全套专业仪器，可独立完成洁净区各项参数检测、系统调试及清洗消毒工作。

3.熟悉《医院空气净化管理规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等国家及行业标准，具备医院院感防控配套维保服务能力。

（四）业绩及履约服务要求

1.供应商近3年内至少具备2项二级及以上公立医院中央空调、净化空调（手术室、ICU、静配中心等）维保或清洗消毒同类项目业绩，须提供完整合同、验收证明等佐证材料，普通商业空调业绩不予认可。

2.具备快速服务能力，承诺接到故障报修后限时到场处置，可保障医院手术室、重症科室、普通病区空调系统24小时应急抢修服务。

（五）体系认证

具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、主流空调设备原厂授权维保资质的，评标予以优先加分。

四、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2026年7月21日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部（行政楼一楼）
4.开标时间：2026年7月22日15:00（北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       

五、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：殷先生 18307415654

电  话：0745-2788939
服务参数需求

中央空调采购需求

一、服务范围

本项目中空调主机热泵机组维保共有四台，大楼空调末端设备新风风柜30台/盘管510台维保清洗、整个空调管路水系统清洗（含清洗药剂）。
二、服务内容

1.设备维护保养内容

	序号
	维保内容
	维保频次

	1
	1、巡查室外机压缩机、排气风机是否正常工作，必要时进行维修。

2、检查室外机冷媒管路是否有泄漏、凝露，必要时进行维修。

3、检查冷水循环泵运行情况，必要时维修。
	每月二次

（月度保养）

	2
	1、电源接入是否正常，接线端子是否牢固，必要时加固或重接。

2、检查控制箱至压缩机电源线，控制保护线路，必要时加固、重接或更换

3、检查电路板插口是否牢固、接触良好，必要时加固、重接或更换

4、检查冷水模块温控检测装置、水流检测装置是否正常，必要时维修、更换。

5、检查补水装置，必要时维修；冷冻水系统排气。
	每月一次

（月度保养）

	3
	1、室外机电控箱清洁，防水性能检查必要时进行修复。

2、室外机冷凝器高压清洗、吹污，提高热交换效率，减耗节能。

3、室外机风机叶片除污、清洗、降低噪音

4、新风机全热交换器、滤网、风机箱体清洗、除尘。

5、滤网清洗、除尘。
	每季度一次

（季度保养）

	4
	1、冷水模块冷媒压力、压差、油压、过热保护等检测保护装置是否正常工作，必要时进行更换。

2、冷水模块检测冷媒系统静态压力与动态压力是否合格，需要时补充冷媒。

3、检查冷水模块冷媒系统油位，需要时补充压缩机冷冻机油。

4、系统运行测试、调试。

5、室内机蒸发器、风口、水盘清洗、消毒，排水口清通

6、新风机全热交换器、滤网、风机箱体清洗、除尘。
	每年两次

（年度保养）

	5
	1、电源、检测、控制、驱动电路板专用药剂清洁和干燥。

2、检测、校准、加固各运动部件螺栓、承重螺栓。

3、热水箱清洗、冷冻水系统水质处理。
	每年一次

（年度保养）

	7
	室内机蒸发器、风口、水盘以及风管清洗、消毒。


	当出现《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012规定必须清洗、消毒的情形以及空气传播的传染疾病流行


2.故障维修——维保区域范围内空调设备的应急维修。

3.设备保养维修所需零配件（费用按实结算）的供应，日常检修中乙方包含500元以下的损坏零配件更换，500元以上由院方负责。一般配件供应不超过4个工作日；特殊、高值（单价超过5000元）零配件不超过10个工作日。零配件品牌、型号、参数必须与原设备上的零配件相符，且为全新、原厂产品。中标人所供配件材料质量保证期为12个月，自安装调试验收合格起计算；在质保期内，因中标人所供提供货物质量造成故障时，中标人在接招标人通知后，4小时内响应，12小时内派人赶到招标人现场，除免费排除故障、修复或更换外；还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用；在货物安装、调试、使用过程中，若因货物质量问题引起的一切损失由中标供应商承担，并承担相应的法律责任。

两年对中央空调4台主机进行保养，具体保养配件货物清单如下：
	序号
	保养配件名称
	配件规格
	数量
	单位
	备注

	1
	冷冻润滑剂PP23BZ110005C
	与现设备使用的冷冻润滑剂成分相一致
	12
	桶（5加仑/桶）
	与开利空调30X热泵机组适配，具体参数请现场勘查，并提供原厂配件材料证明文件。


	2
	油过滤器
	符合设备安装、使用等相关要求
	8
	个
	

	3
	干燥过滤器
	符合设备安装、使用等相关要求
	16
	个
	

	4
	制冷剂R134A
	与现设备使用的制冷剂成分相一致
	8
	瓶（13.6KG/瓶）
	


注：本表格为开利风冷热泵机组一次维保服务所需要的保养配件材料，费用由中标方负责。

年度维保工作内容工序：

	保养类别
	序号
	热泵机组年度预防性保养工作内容工序

	数据分析
	1
	通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况

	
	2
	温度检测：蒸发器进出水水温度、排气温度、电机温度及环境温度等

	
	3
	压力检测：吸气压力、排气压力、经济器压力及油压等

	
	4
	水系统检查：进出水压力、压差等

	冷媒系统
	5
	按需隔离高低压区，使用泵出机构将制冷剂从低压区转移到高压区

	
	6
	使用检漏仪整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓

	
	7
	按需充氮气保压及真空除湿

	
	8
	运行期间排除不凝性气体，按需补充冷媒

	
	9
	更换干燥过滤器芯子及密封圈

	冷冻油系统
	10
	排出润滑油，更换全套油过滤器

	
	11
	检查润滑油系统单向阀及电磁阀

	
	12
	更换新的压缩机冷冻润滑剂

	热交换器系统
	13
	翅片清洗，预防高压报警

	
	14
	冷冻系统  蒸发器换热效率检测和清洗

	
	15
	水流量保护开关检测及校正

	电气及控制系统
	16
	检查电机绝缘是否良好。

	
	17
	检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理。

	
	18
	检查调教各压力、温度、液位传感器：

	
	19
	 PRO-DIALOG  PLUS之操控测试检查

	
	20
	起动器检查校正及清洁。

	
	21
	红外成像仪检测电气元件情况并出具检测报告（必须检测项）

	压缩机检测
	21
	检查压缩机油位、油色。如油位低，查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油

	
	22
	检查压缩机是否有异常的噪音或振动

	
	23
	检查压缩机是否有异常的气味

	
	24
	检测压缩机电机绝缘电阻

	
	25
	检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)

	
	26
	检测压缩机外壳温度

	
	27
	振动测试仪检测压缩机振动磨损情况并出具检测报告（必须检测项）


保障性定期运行检查工序：
向招标人提供次定期运行检查服务，服务时间24个月，由双方合同中具体约定，具体保障性服务项目如下： 
	序号
	热泵机组：保障性定期运行检查工序工作内容

	1
	通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况

	2
	温度检测：蒸发器进出水水温度、排气温度、电机温度及环境温度等

	3
	压力检测：吸气压力、排气压力、经济器压力及油压等

	4
	水系统检查：进出水压力、压差等

	5
	使用检漏仪整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓

	6
	运行期间排除不凝性气体 

	7
	蒸发器换热效率检查，并提供节能分析数据

	8
	水流量保护开关检测及校正

	9
	检查电机绝缘是否良好。

	10
	检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理。

	11
	检查电子膨胀阀开关工作情况

	12
	检查电控系统的动作程序，并清理启动柜

	13
	检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况；

	14
	检查压缩机是否有异常的噪音或振动

	15
	检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)

	16
	红外成像仪检测电气元件情况并出具检测报告（必须检测项）

	17
	振动测试仪检测压缩机振动磨损情况并出具检测报告（必须检测项）


末端系统清洗工作要求：
1.末端清洗工作不影响空调正常运行。对大楼中央空调末端设备及空调管道水系统进行专业的深度清洗。

2.末端设备风柜/盘管清洗，以达到改善制冷、制热效果，节省能源。
3.清洗末端设备风柜/盘管管道过滤器，管道水路畅通，提高水系统使用效率；通过清洗，发现并及时排除系统隐患，为空调系统的正常运行提供安全保障。
4.清洗药剂需使用应符合国家规定无污染、无气味的清洗产品且对盘管表冷器无腐蚀损伤的产品。

5.清洗送、回风口及回风口过滤网。
6.清洗污水需要由专用管道进行排放，不得随意排放。

7.清洗风柜/盘管回风箱及过滤网；清洗冷凝水盘；疏通冷凝水管；清洗表冷器组。
8.末端设备风柜/盘管清洗时应注意送回风管道，未经招标方同意不得随意拆除；采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的末端设备部件均满足有关部件的设备安装要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗完成后应及时恢复。

9.清洗所产生的垃圾应统一收集集中处理。

10.清洗工作人员不得随意走动，未经招标方同意不得擅自进出办公区域。

11.空调水管路系统药剂清洗。

净化空调采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	怀化市第五人民医院住院大楼手术室、消毒供应中心等部门净化空调维护保养项目
	怀化市第五人民医院住院大楼手术室、消毒供应中心等部门净化空调维护保养项目
	详见技术要求
	一项
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、维护保养基本原则 

维护人员在维护保养中必须做到工作态度细致严谨，工作程序规范化、工艺化、制度化，严格遵守维护保养规程的规定科学地维护保养设备，保证工作的效率、质量、安全。

二、维护保养工作内容

1.工作内容：

1.1根据需求对我院的住院大楼手术室、消毒供应中心等部门净化空调提供维护保养服务，使设备根据清单要求实现我院的功能要求。
1.2在设备出现故障时，对设备进行维护，保证设备运行正常、可靠。
1.3保证实现我院对设备的功能、系统的验收。
1.4工作内容详见附件：《维护保养清单明细》。
1.5 服务周期：2年
2.其他约定： 至少安排1人长期驻扎医院，发生故障能及时处理。
三、服务范围及费用

1.项目服务范围

住院楼一楼消毒供应中心、静脉配液中心、二楼血液透析中心、三楼手术室及ICU病房洁净用房洁净装饰、净化空调系统、风冷冷热泵机组、自动控制系统、供电照明系统、给排水系统的维护保养，采用包人工、包辅材、包主材零件[含500元以下零配件]的方式维保保养，每年对净化场所进行一次空气检测，并将检测报告提交院方相关部门审核。

2.装饰部分 

墙体、地面、天花、门、窗、开关、插座、强弱电进行巡查维护。

3.净化空调机组

(1)净化空调机组电极加湿器的维护保养工作：电极加湿器进水阀、电极加湿器排水阀、电极加湿器加湿桶；要求每半年更换电极加湿器加湿桶滤芯一次。

(2)净化空调机组电加热的维护保养工作：PTC电加热管保养、PTC电加热的接线柱保养、PTC电加热的接线保养。

(3)净化空调机组过滤器的阻力检测。

(4)净化空调机组风机、电机的维护保养：轴承、接线柱、接线。

(5)高温报警器的维护保养：接线柱、接线、执行情况。

(6)压差计的维护保养工作。

(7)空调机组的粗效过滤器、中效过滤器，新风机组的粗效过滤器、中效过滤器的维护保养。

(8)要求毎三个月对循环机组的初效过滤器、中效过滤器检查一次，每半年更换一次。

(9)要求毎三个月对新风机组的中效过滤器、亚高效过滤器检查一次，每半年更换一次。

(10)要求每月对新风机组的初效过滤器检查一次，每半年更换一次。

4.风冷冷热泵机组

(1)正常运转中的维护

(2)检查压缩机冷冻油的油压及油量，每年进行冷冻油更换及检查压缩机电机绝缘情况；

(3)系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

(4)检查有无不正常的声响、震动及高温；

(5)检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

(6)检查各种阀门是否正常；

(7)检查冷水机出入水的温度及压力；

(8)检查主电路上接线端子并压实；

(9)检查电气控制部分；

(10)检查机组润滑系统；

(11)检查各仪表、控制器的工作状态；

(12)保持设备处于清洁状态；

(13)年度间停机后的保养（每年一次）；

(14)检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

(15)检查及制冷设备安全保护装置设定值；

(16)检查清洗水过滤器、过滤网；

(17)检查并收紧电路上的各电线接点；

(18)查电气控制部分；

(19)检查循环水泵运行情况，有无异常声响、震动、漏水，压力是否正常。

5.自动控制系统 

自动控制柜的维护保养工作。

6.风口、阀门、消声器  

(1)手术室层流送风天花的维护保养工作。

(2)高效送风口的维护保养工作。

(3)回风口的维护保养工作。

(4)防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。

(5)消声器的维护保养工作。

要求每个月对防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的开关情况检查一次；

要求每个月对过滤器的使用情况检查一次；

7.排风机  

(1)排风机组的维护保养工作。

(2)排风口的维护保养工作。

(3)止回阀的维护保养工作。

8.维保服务要求

(1)至少安排1人长期驻扎医院，发生故障能及时处理。设备发生故障需要应急处理时，维保人员承诺在60分钟内到达现场，并提供即时服务。

(2)供应商完成过类似净化空调维护保养项目（提供合同复印件）。

9、维护保养清单明细

	序号
	项目

	1
	消毒供应中心维护保养

	2
	静配中心维护保养

	3
	血透室维护保养

	4
	ICU病房维护保养


	一、消毒供应中心维护保养

	序号
	项目
	品牌
	型号/要求
	单位
	数量
	
	

	1
	风冷冷热泵机组
	雅士
	主机运行检查，制冷/热效果检查，含其它设备及配件
	台
	2
	
	

	2
	空气处理机组
	雅士
	AHU-101、AHU-102、AHU-103、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	3
	
	

	3
	新风预处理机组
	雅士
	PAU-101、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	1
	
	

	4
	风机盘管
	雅士
	阀门过滤器、回风过滤网，每6月1次
	台
	10
	
	

	5
	排风机
	奥众
	每2月一次检修
	台
	4
	
	

	6
	空调水泵
	通大
	每月一次检修
	台
	2
	
	

	8
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	9
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	10
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	11
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	12
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	13
	中效过滤器
	恒尚
	592*592*360，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	14
	中效过滤器
	恒尚
	592*490*360，6月1换，1年2换
	个
	3
	
	

	15
	中效过滤器
	恒尚
	592*289*360，6月1换，1年2换
	个
	6
	
	

	16
	高效过滤器
	恒尚
	484*484*220; 2年1换
	个
	17
	
	

	17
	高效过滤器
	恒尚
	320*320*220，2年1换
	个
	2
	
	

	18
	风口、阀门、消声器
	
	每年二次检修
	次
	2
	
	

	二、静配中心维护保养

	序号
	项目
	品牌
	型号/要求
	单位
	数量
	
	

	1
	风冷冷热泵机组
	雅士
	主机运行检查，制冷/热效果检查，含其它设备及配件
	台
	3
	
	

	2
	空气处理机组
	雅士
	AHU-101、AHU-102、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	2
	
	

	3
	新风预处理机组
	雅士
	PAU-101、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	1
	
	

	4
	风机盘管
	雅士
	阀门过滤器、回风过滤网，每6月1次
	台
	16
	
	

	5
	排风机
	奥众
	每月一次检修
	台
	4
	
	

	6
	空调水泵
	通大
	每月一次检修
	台
	2
	
	

	7
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	8
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	9
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	10
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	11
	中效过滤器
	恒尚
	592*490*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	12
	中效过滤器
	恒尚
	592*287*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	13
	中效过滤器
	恒尚
	592*592*534，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	14
	高效过滤器
	恒尚
	475*475*66，2年1换
	个
	18
	
	

	15
	风口、阀门、消声器
	
	每年二次检修
	次
	2
	
	

	三、血透室护保养

	序号
	项目
	品牌
	型号/要求
	单位
	数量
	
	

	1
	新风预处理机组
	雅士
	PAU-101、PAU-102、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	2
	
	

	2
	风机盘管
	雅士
	阀门过滤器、回风过滤网，每6月1次
	台
	42
	
	

	3
	排风机
	奥众
	每月一次检修
	台
	7
	
	

	4
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	5
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	6
	中效过滤器
	恒尚
	592*592*534，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	7
	中效过滤器
	恒尚
	287*592*534，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	8
	中效过滤器
	恒尚
	592*490*534，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	9
	风口、阀门、消声器
	
	每年二次检修
	次
	2
	
	

	四、ICU病房维护保养

	序号
	项目
	品牌
	型号/要求
	单位
	数量
	
	

	1
	风冷冷热泵机组
	雅士
	
	台
	2
	
	

	2
	空气处理机组
	雅士
	AHU-101、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	1
	
	

	3
	新风预处理机组
	雅士
	PAU-202、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	1
	
	

	4
	风机盘管
	雅士
	阀门过滤器、回风过滤网，每6月1次
	台
	9
	
	

	5
	排风机
	奥众
	每月一次检修
	台
	5
	
	

	6
	空调水泵
	通大
	每月一次检修
	台
	2
	
	

	7
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	48
	
	

	8
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	9
	中效过滤器
	恒尚
	595*592*534，6月1换，1年2换
	个
	8
	
	

	10
	中效过滤器
	恒尚
	592*287*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	11
	中效过滤器
	恒尚
	287*592*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	12
	中效过滤器
	恒尚
	592*490*534，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	13
	风口、阀门、消声器
	
	每年二次检修
	次
	2
	
	

	14
	中效过滤器
	恒尚
	370*270*46，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	五、手术室维护保养

	序号
	项目
	品牌
	型号/要求
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	风冷冷热泵机组
	雅士
	
	台
	5
	
	

	2
	空气处理机组
	雅士
	AHU-301、AHU-302、AHU-303、AHU-304、AHU-304、AHU-305、AHU-306、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	6
	
	

	3
	新风预处理机组
	雅士
	PAU-301、PAU-302、含电热加湿器检查，风机轴承温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，皮带轮维护更换，不含其它设备及配件
	台
	2
	
	

	4
	风机盘管
	雅士
	阀门过滤器、回风过滤网，每6月1次
	台
	20
	
	

	5
	排风机
	奥众
	每月一次检修
	台
	16
	
	

	6
	空调水泵
	通大
	每月一次检修
	台
	4
	
	

	7
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	90
	
	

	8
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	9
	初效过滤器（纸筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	6
	
	

	10
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*289*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	12
	
	

	11
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*490*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	30
	
	

	12
	初效过滤器（铝筐）
	恒尚
	594*594*46，1月1洗，2月1换,1年6换
	个
	18
	
	

	13
	中效过滤器
	恒尚
	592*490*360，6月1换，1年2换
	个
	30
	
	

	14
	中效过滤器
	恒尚
	592*592*360，6月1换，1年2换
	个
	2
	
	

	15
	中效过滤器
	恒尚
	592*287*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	16
	中效过滤器
	恒尚
	592*287*360，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	17
	中效过滤器
	恒尚
	592*594*534，6月1换，1年2换
	个
	4
	
	

	18
	亚高效过滤器
	恒尚
	592*594*292，1年1换
	个
	2
	
	

	19
	亚高效过滤器
	恒尚
	592*287*292，1年1换
	个
	2
	
	

	20
	高效过滤器
	恒尚
	475*475*66，2年1换
	个
	25
	
	

	21
	中效过滤器
	恒尚
	495*495*70，6月1换，1年2换
	个
	24
	
	

	22
	万级送风过滤器
	恒尚
	610*305*292，2年1换
	个
	24
	
	

	23
	百级送风过滤器
	恒尚
	610*305*292，2年1换
	个
	8
	
	

	24
	风口、阀门、消声器
	
	每年二次检修
	次
	2
	
	


四、服务要求

1.人员配置要求

(1)项目负责人1名

①负责与公司及医院相关部门的沟通和协调；

②管理制度及岗位职责、维保方案（保养计划）、故障应急处理措施的编制、培训和执行；

③负责专业技术人员调派，专项维修安排；

④耗材、易损件准备。

(2)维护工程师若干名

①负责各主要设备的巡检和运行记录、发现问题及时予以维修。

②按计划对各主要设备实施维护保养。

③负责医院的日常报修、投诉及应急事件处理。

④完成上级领导分配的其它工作任务。

2.维护质量要求

(1)设备完好率95%以上。

(2)局部故障当天修复。

(3)成套设备故障2天内修复或缩小影响恢复设备运行。

(4)室内机送风卫生标准符合WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。

3.维保要求

(1)维护工程师按规定每月两次对设备巡检一次，并填写巡检报告（需由医院指定人员签名确认），以便做出预防性及主动性保养。

(2)根据巡检记录即时安排技术员进行预防性及主动性保养，小型维修项目，目标要即日完成；如需更换大型或贵重零配件涉及费用问题，应及时知会医院监管人员，并提交报价。

(3)故障维修，需即时安排急修，如无法完全修复的项目，应知会医院监管人员和使用科室，同时采取应急处置措施，尽快恢复设备运行，将影响降至最低为原则，事后以书面记录及原因分析，并取得院方的确认。

(4)所有现场巡检记录必须得到医院监管人员签字确认，并于次月5日前交医院监管人员。

4.报修、维修要求

(1)医院报修电话向维修人员报修，维修人员接受报修时应详细记录设备名称、安装地点、故障情况。

(2)中标方接到报修后60分钟内工作人员必须抵达现场；普通故障当日修复，成套大型设备故障48小时内恢复设备基本运行。无法短期修复的故障，须第一时间出具书面应急保障方案并报备医院，同时采取临时处置措施降低对诊疗工作的影响。

(3)维修完毕，应在《设施维修记录表》上签字，并交与报修人签字确认(更换收费零部件需总务科指定人员签名)。

(4)因维修不及时、操作不当造成设备二次损坏、科室工作停滞、院感风险等问题，由此产生的全部经济损失及相关责任均由中标方承担。

(5)《设施维修记录表》每月进行统计汇总，并于次月5日前交医院监管人员。

5.工作总结要求

(1)每月提交一份工作小结，内容包含：设备运行情况，相关参数统计、分析；维修数据统计；前期存在问题整改跟踪；存在问题和整改措施。

(2)每年提交一份工作总结，内容包含：

①根据一年来相关记录参数统计、分析整体发展趋势，为设备更新、改造提供依据。

②每年负责一次送风卫生指标检测报告（由第三方具备检测资质单位实施），费用由中标人承担。抽样比例不少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%，每类至少抽一套；送风检测项目PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌；风管內表面检测项目积尘量、细菌总数、真菌总数。

(3)压力表一年两次检测，安全阀一年一次检测，（由第三方具备检测资质单位实施）提供检测合格报告，费用由中标人承担。

(4)中央空调压力容器一年一次年检，（由第三方具备检测资质单位实施）提供检测合格报告，费用由中标人承担。
五、其他要求

1.中标人应安排专职人员和较固定的工程技术人员服务于本项目的内容，原则上不能随意变更，以确保服务质量。

2.中标人自带专用工具、设备和一般工具。

3.中标人工程技术人员在作业期间应遵守招标人的有关工作规定和安全制度，并对由于中标人员因工作疏忽造成的人身安全和设备损失负责，并承担赔偿责任。

4.对维护保养设备在用户的供冷季节提供每月不少于一次的专业的预防性保养维护检测服务，防范于未燃，减少故障，提高效率，环保节能。

5.对维护保养设备在用户的非供冷季节提供一次专业全面的大检测维护保养清理服务，有效地清理杂质，修复损伤，提高效率，延长寿命。

6.每月服务结束，中标人向招标人呈交工作报告，如发现需要进行维修或改善工程，将附上详细报告、建议项目及有偿费用估算。

7.遵守国家的招标人有关环保要求，润滑油及污染废物需回收后应按环保方式处理。

8.按国家安全规范和招标人规章制度施工，确保施工安全,由中标方操作不当等引起的损失，由中标方全部自行承担，并要及时采取措施将因中标方引发的对医院的不利影响降到最低。

9.中标后，中标人不得擅自将此合同转包、挂靠给第三方，一旦发现以上情况，招标人有权终止合同。

10.本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）要求视为报价人完全接受。

六、监管

实施月度保养后应于当天通知监管人员进行验收，实施季度、年度保养应提前1天通知监管人员并于完成当天验收。

七、付款方式与报价要求
1.按招标人与中标人签订合同为准，中标人必须承诺按合同执行。配件费用按实际更换结算，若无则不必支付。

2.本项目服务费采用包干制，应包括工资、福利保险费、设施装备费、维护管理服务费、保养耗材（如滤网、滤芯、机油、部件维修包、密封胶等）、易损件（如O型密封圈、垫片、螺丝、电容、电阻二极管等）、税费等；维修材料价格包括运费、税费等一切费用。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

3.投标人的投标报价不得超过预算最高限额。其他零配件的更换，按实结算（结算时需提供维修方案报审表、维修结算表、维修安装记录表等作为结算材料）。合同期内招标人不予价格调整。

4.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人提出的投标总报价为依据。

5.投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。并可能影响其以后参加医院采购项目的投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案。

7.投标人对本项目服务的报价必须是唯一的。

8.招标人不接受有任何选择的报价。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。
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