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第一章  采购公告

根据医院需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。
一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院消防系统维保项目
2.项目采购预算：9万元/3年（包含年度检测）
3.采购编号：2026013
4.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
5.合同履行期限：3年，合同一年一签一评价
二、投标人的资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。
2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。
3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。
4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。
6.具有消防技术服务机构从业条件，其单位信息应能在社会消防技术服务信息系统平台查询。
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
8.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
9.联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
三、投标及开标事宜
1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。
2.报名截止时间：2026年8月27日17:00止（北京时间）
3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部招采办
4.开标时间：2026年8月28日16:00（北京时间）
5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       
四、联系方式
采购人：怀化市第五人民医院
联系人：殷先生 18307415654 
电  话：0745-2788939  




第二章  投标资料表
	条款项号
	内     容

	一、说明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

	3.2
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.3
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.4
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.5
	投标文件份数：正本一份，副本一份。加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由技术专家，财务专家，采购专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：采用竞争性谈判

	5.3
	定标原则：最低评标价法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无




第3章  招标参数要求

一、基本要求
1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人，并提供相应证明资料和投标产品的相关资质资料。
2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。
3.要求投标人对提供的所有维保备件符合国家相关标准并实行三包，确保产品质量（单次单项500元以内维保配件属于免费维保范围，不另收取配件费用），对不合格产品实行无条件的退换。
二、消防系统的维保范围及要求
1.火灾自动报警系统
(1)对火灾报警系统作定期检查和试验。
a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。
a.每季对防排烟设备控制设备做消防联动试验两次。
b.每季对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c.每季对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
d.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
(3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
(4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。
(5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
2、消火栓系统
(1)每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
(3)每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
(4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
(5)每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查。
(6)每季抽查消火栓的出水情况，对重点部位的消火栓每月进行出水检查。
3、自动喷水灭火系统
(1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
(2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
(3)每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
(4)每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。
(5)每月对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
(6)每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
(7)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
(8)每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查。
4、防排烟系统
(1)每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、 排烟阀等是否处于正常完好状态。
(2)每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
(3)每季度手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
5、防火分区											
每周检查院内防火门的完好情况。
6、应急照明疏散指示										
(1)每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
(2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
7、年度检测
(1)住院楼所有消防设施按要求每年安排一次有检验检测资质的单位进行检测，并出具法律效应的检测报告。
8、能力提升
(1)每年给工作人员在自动报警设备操作能力方面提供两次培训，每次不得少于2个课时；
(2)配合参与制定消防疏散演习方案及演习，并健全和完善有关消防方面的规章制度。
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